## Sheet1
Grupo* | ID do KPI | Nome do KPI* | Unidade* | Precisão* | Dado (Tipo de Conversão)* | Meta (Condição)* | Meta* | Alarme (Condição)* | Alarme* | Gauge Mín.* | Gauge Máx.* | Cálculo do Valor do KPI* | Local | Equipamento | Descrição do KPI | Cálculo "Desabilitar KPI" | Valor Final (Condição) | Valor Final | max_delay_time | last_status | last_verification | paused_until
Linhas vapor | 14925 | Poço 4 acumulado dia | m3 | 2 | Convertido | >= | 135 | >= | 144 | 0 | 100 | $14925$+$14791¦3600$ | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | Último valor deste KPI + integral da vazão horária do consumo poço 2, zerando toda zero hora |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar | 9997 | Ind+Tec Vapor acumulado dia | ton/dia | 0 | Convertido | <= | 96 | >= | 120 | 0 | 200 | $9997¦last$+$12024¦3600$ | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | total dia do sensor vapor industrial |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar | 9998 | Hospital Vapor acumulado dia | ton/dia | 0 | Convertido | <= | 148 | >= | 216 | 0 | 300 | $9998¦last$+$10308¦3600$ | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | total dia do sensor vapor Hospital acumulado a cada atualização do Grupo |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar | 9999 | Geral Vapor acumulado dia | ton/dia | 0 | Convertido | <= | 148 | >= | 216 | 0 | 300 | $9999¦last$+$10307¦3600$ | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | total dia do sensor vapor Geral |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar | 10000 | Utilidades Energia Elétrica acumulado dia | kW/dia | 0 | Convertido | <= | 8500 | >= | 10000 | 0 | 36000 | $10000:0¦last$+$9762:0¦3600$ | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | consumo energia medidor Utilidades atualizando a cada intervalo do 'Grupo' |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar | 10001 | Hotel Vapor acumulado dia | ton/dia | 0 | Convertido | <= | 148 | >= | 216 | 0 | 300 | $10001¦last$+$667¦3600$ | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | total dia do sensor vapor Hotel acumulado a cada atualização do Grupo |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar | 10669 | Cavaco Cald 01 acumulado dia | m3 | 0 | Convertido | <= | 96 | >= | 120 | 0 | 200 | $10669¦last$+$10662¦3600$ | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | total dia do sensor cavaco cald 01 acumulado a cada atualização do Grupo |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar | 10670 | Cavaco Cald 02 acumulado dia | m3 | 0 | Convertido | <= | 96 | >= | 120 | 0 | 200 | $10670¦last$+$10666¦3600$ | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | total dia do sensor cavaco cald 02 acumulado a cada atualização do Grupo |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Diário | 9983 | Ind+Tec Vapor dia | ton/dia | 0 | Convertido | <= | 96 | >= | 120 | 0 | 200 | $12024¦3600$ | Jundiai | Cons_Diário | total dia do sensor vapor industrial |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Diário | 9984 | Hotel Vapor dia | ton/dia | 0 | Convertido | <= | 96 | >= | 144 | 0 | 200 | $667¦3600$ | Jundiai | Cons_Diário | total dia do sensor vapor Hotel |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Diário | 9985 | Hospital Vapor dia | ton/dia | 0 | Convertido | <= | 148 | >= | 216 | 0 | 300 | $10308¦3600$ | Jundiai | Cons_Diário | total dia do sensor vapor Hospital |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Diário | 9986 | Utilidades Energia Elétrica dia | kW/dia | 0 | Convertido | <= | 8500 | >= | 10000 | 0 | 36000 | $9762¦3600$ | Jundiai | Cons_Diário | consumo energia medidor Utilidades |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Diário | 9990 | Geral Vapor dia | ton/dia | 0 | Convertido | <= | 384 | >= | 400 | 0 | 800 | $10307¦3600$ | Jundiai | Cons_Diário | total dia do sensor vapor Geral |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Diário | 10305 | Poço 5 dia | m3/dia | 0 | Convertido | <= | 150 | >= | 180 | 0 | 230 | $14930¦3600$ | Jundiai | Cons_Diário | Cálculo do consumo diário via integral das vazões instantâneas |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Diário | 10667 | Cavaco Caldeira 1 dia | m3/dia | 0 | Convertido | <= | 90 | >= | 130 | 0 | 220 | $10662¦3600$ | Jundiai | Cons_Diário | Consumo de cavaco caldeira 01 |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Diário | 10668 | Cavaco Caldeira 2 dia | m3/dia | 0 | Convertido | <= | 90 | >= | 130 | 0 | 220 | $10666¦3600$ | Jundiai | Cons_Diário | Consumo de cavaco caldeira 02 |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Diário | 12006 | Cavaco / Prod Vapor | m3/ton | 0 | Convertido | <= | 0.85 | >= | 1 | 0 | 1.8 | ($10662¦3600$+$10666¦3600$)/($12024¦3600$+$667¦3600$+$10308¦3600$) | Jundiai | Cons_Diário | Consumo cavaco cald 1 + cald 2 dividido pela somatória das vazões de vapor por setor |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Diário | 14924 | Poço 4 dia | m3/dia | 0 | Convertido | <= | 135 | >= | 144 | 0 | 300 | $14791¦3600$ | Jundiai | Cons_Diário | Cálculo do consumo diário via integral das vazões instantâneas |  | = |  | 1500 | NO_DATA | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_5_min | 5932 | KPI Somatória Medidores TOTAL | ton/h | 1 | Convertido | <= | 15 | > | 20 | 0 | 34 | $12024$+$667$+$10308$ | Jundiai | Linhas Vapor | somatória vazões vapor |  | <= |  | 120 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_60_min | 9726 | Relação Dreno x Prod. Vapor Total | % | 0 | Convertido | <= | 20 | >= | 40 | 0 | 100 | ($9714$/$5932$)*100 | Jundiai | Linhas Vapor | Vazão de dreno / somatória das correntes de vapor |  | <= |  | 120 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_60_min | 12076 | Ind+Tec Vapor (total hora) | ton/h | 0 | Convertido | <= | 2 | >= | 4 | 0 | 6 | $12024¦3600$ | Jundiai | Cons_Horário | total horado sensor vapor industrial |  | = |  | 120 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_60_min | 12077 | Hotel Vapor (total hora) | ton/h | 0 | Convertido | <= | 6 | >= | 12 | 0 | 18 | $667¦3600$ | Jundiai | Cons_Horário | total horado sensor vapor Hotel |  | = |  | 120 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_60_min | 12078 | Hospital Vapor (total hora) | ton/h | 0 | Convertido | <= | 15 | >= | 30 | 0 | 45 | $10308¦3600$ | Jundiai | Cons_Horário | total horado sensor vapor Hospital |  | = |  | 120 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_60_min | 12079 | Geral Vapor (total hora) | ton/h | 0 | Convertido | <= | 20 | >= | 40 | 0 | 60 | $10307¦3600$ | Jundiai | Cons_Horário | total horado sensor vapor Geral |  | = |  | 120 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_60_min | 12080 | Utilidades Energia Elétrica (total hora) | kWh | 0 | Convertido | <= | 450 | >= | 900 | 0 | 1350 | $9762¦3600$ | Jundiai | Cons_Horário | total hora energia medidor Utilidades |  | = |  | 120 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_60_min | 12081 | Poço 5 (total hora) | m3/h | 0 | Convertido | <= | 8 | >= | 16 | 0 | 24 | $10016¦sum$ | Jundiai | Cons_Horário | total hora de água poço 5 |  | = |  | 120 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_60_min | 12082 | Cavaco Caldeira 1 (total hora) | m3/h | 0 | Convertido | <= | 10 | >= | 20 | 0 | 30 | $10662¦3600$ | Jundiai | Cons_Horário | total hora cavaco caldeira 01 |  | = |  | 120 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_60_min | 12083 | Cavaco Caldeira 2 (total hora) | m3/h | 0 | Convertido | <= | 10 | >= | 20 | 0 | 30 | $10666¦3600$ | Jundiai | Cons_Horário | total hora cavaco caldeira 02 |  | = |  | 120 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_60_min | 12444 | Dreno cald. (total hora) | m3/h | 0 | Convertido | <= | 100 | >= | 1000 | 0 | 120 | $9714¦sum$ | Jundiai | Cons_Horário | total hora descarga fundo caldeira |  | = |  | 120 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_60_min | 12445 | Cavaco / Prod Vapor (hora) | m3/ton | 0 | Convertido | <= | 100 | >= | 1000 | 0 | 200 | ($10662¦3600$+$10666¦3600$)/($12024¦3600$+$667¦3600$+$10308¦3600$) | Jundiai | Cons_Horário | Consumo cavaco cald 1 + cald 2 dividido pela somatória das vazões de vapor por setor |  | = |  | 120 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_15_min | 9912 | FP_Utilidades | - | 2 | Convertido |  | 0.9;1 | <> | 0.8;1.01 | 0 | 2 | $9762$/$9899$ | Jundiai | QGBT_Utldd | razão entre potência ativa total e potência aparente total |  | = |  | 75 | NO_DATA | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_15_min | 10006 | Fase L1-L2 (V) | V | 0 | Convertido |  | 13317;14145 | <> | 12834;14490 | 0 | 27600 | $9893$*33.8 | Jundiai | Cabine Primária | Estimativa da tensão na cabine primária com base na leitura da tensão no QGBT Utilidades |  | = |  | 75 | NO_DATA | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_15_min | 10007 | Fase L2-L3 (V) | V | 0 | Convertido |  | 13317;14145 | <> | 12834;14490 | 0 | 27600 | $9894$*33.8 | Jundiai | Cabine Primária | Estimativa da tensão na cabine primária com base na leitura da tensão no QGBT Utilidades |  | = |  | 75 | NO_DATA | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_15_min | 10008 | Fase L3-L1 (V) | V | 0 | Convertido |  | 13317;14145 | <> | 12834;14490 | 0 | 27600 | $9895$*33.8 | Jundiai | Cabine Primária | Estimativa da tensão na cabine primária com base na leitura da tensão no QGBT Utilidades |  | = |  | 75 | NO_DATA | 2026-06-12 21:00:11
Atualizar_120_min | 10306 | Poço 5 acumulado dia | m3 | 0 | Convertido | <= | 150 | >= | 180 | 0 | 330 | $10306$+$14930¦3600$ | Jundiai | Cons_Acumulado_Diário | Último valor deste KPI + integral da vazão horária do consumo poço 5, zerando toda zero hora |  | = |  | 1500 | OK | 2026-06-12 21:00:11