## Sheet1
Local* | Node* | Equipamento* | ID do Sensor* | Nome do Sensor* | Nome Original do Sensor* | Unidade de Medida* | Utilidade* | Tipo de Leitura* | Disponível | Integrado | Fabricante | Descrição | Registrador | Tipo de Conector | Informações adicionais de conexão | Tipo do Sinal | Tensão de Alimentação | Tensão do Sinal | Grandeza medida | Valor mín. | Valor máx. | Budget Mensal | Unidade de Custo | Unidade de Tempo de Custo | Tipo de Dado do Modbus | Quantidade de Registradores | Função Modbus | Equação de Unidade | Equação de Custo | Data Hora da Calibração | max_delay_time | last_status | last_verification | paused_until
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Vapor Hotel | 667 | Vazão Vapor Hotel | Hotel | t/h | Vapor | Decimal | Sim | Sim | TechMeter | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO VORTEX MODELO TMVZ | 1028 | [8 empty] | 120000 | R$ | Hora | IEEE 754 | 2 | 0 | x | x*55 | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Água | 9714 | Dreno caldeira | Dreno_geral | m³/h | Água | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1028 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x/100 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Água | 9725 | Last Count caldeira | Last Count | u | U | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | 866416042451592 | 1028 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9761 | Soma das correntes ( I1 + I2 + I3 ) | registrador_109 | A | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE144 | Multimedidor de energia | 109 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9762 | Potência Ativa Total PT | registrador_113 | kWh | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE144 | Multimedidor de energia | 113 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | ((x*3*(2000*380)/16384/4000)*1.064)*1.01 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9763 | Potência Reativa Total QT | registrador_117 | kVAR | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE144 | Multimedidor de energia | 117 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | (32767-x)*3*(2000*380)/16384/4000/100 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9765 | Frequência | registrador_126 | Hz | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE144 | Multimedidor de energia | 126 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x*10*100/16384/40 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9890 | Tensão L1 e N | registrador_100 | V(fn) | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE147 | Multimedidor de energia | 100 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x*220*1.732/16384/4000*1000 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9891 | Tensão L2 e N | registrador_101 | V(fn) | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE148 | Multimedidor de energia | 101 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x*220*1.732/16384/4000*1000 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9892 | Tensão L3 e N | registrador_102 | V(fn) | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE149 | Multimedidor de energia | 102 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x*220*1.732/16384/4000*1000 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9893 | Tensão L1 e L2 | registrador_103 | V(ff) | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE150 | Multimedidor de energia | 103 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x*380*1.732/16384/4000*1000 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9894 | Tensão L2 e L3 | registrador_104 | V(ff) | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE151 | Multimedidor de energia | 104 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x*380*1.732/16384/4000*1000 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9895 | Tensão L3 e L1 | registrador_105 | V(ff) | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE152 | Multimedidor de energia | 105 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x*380*1.732/16384/4000*1000 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9896 | Corrente I1 | registrador_106 | A | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE144 | Multimedidor de energia | 106 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x*2000/16384/4000*1000 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9897 | Corrente I2 | registrador_107 | A | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE145 | Multimedidor de energia | 107 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x*2000/16384/4000*1000 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9898 | Corrente I3 | registrador_108 | A | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE146 | Multimedidor de energia | 108 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x*2000/16384/4000*1000 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | QGBT Utilidades | 9899 | Potência Aparente Total ST | registrador_121 | kVA | Energia elétrica | Decimal | Sim | Sim | ABB MGE153 | Multimedidor de energia | 121 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x*3*(2000*380)/16384/4000 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Água | 10017 | Poço 5 - pulsos acumulados | pulsos recebidos do hidrômetro | pulsos acumulados | Pulsos | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Pulsos acumulados recebidos da Sigmais Originalmente, este sensor foi criado para receber o cálculo dos pulsos no intervalo de tempo | 121 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Ar | 10304 | Pressão Tq Ar Comprimido | tq_ar_utilidades | bar* | Pressão | Decimal | Sim | Sim |  | Equipamento medidor de pressão fornece sinal 4 a 20mA, o sinal passa pelo módulo A8MC da Tencnolog que envia sinal 0 a 4000, proporcional ao 4 a 20 mA | 5 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | 0.004*x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Vapor Geral | 10307 | Vazão Vapor Geral | Vazao_vapor_geral | t/h | Vapor | Decimal | Sim | Sim | TechMeter | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO VORTEX MODELO TMVZ | 1028 | [9 empty] | R$ | Hora | IEEE 754 | 2 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Vapor Hospital | 10308 | Vazão Vapor Hospital | Vazao_vapor_hospital | t/h | Vapor | Decimal | Sim | Sim | TechMeter | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO VORTEX MODELO TMVZ | 1028 | [9 empty] | R$ | Hora | IEEE 754 | 2 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Vapor Geral | 10656 | Pressão Vapor Geral | teste_pressão | bar | Pressão | Decimal | Sim | Sim | TechMeter | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO VORTEX MODELO TMVZ | 1059 | [9 empty] | R$ | Hora | IEEE 754 | 2 | 0 | x/100 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Vapor Geral | 10658 | Temperatura Vapor Geral | Vapor_Geral_Temperatura | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | TechMeter | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO VORTEX MODELO TMVZ | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | IEEE 754 | 2 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 01 | 10659 | Pressão Caldeira 1 | caldeira sensor | bar | Pressão | Decimal | Sim | Sim | PLC M221 - Schneider-Electric conectado a gateway Weintek | endereço ModBus %MF206, tag PT001_R a plataforma nao configurada para receber modbus tcp/ip. Como o weintek permite eu escolher o formato do dado que eu envio, eu deixei enviando no mesmo formato como modbus RTU, o correto mesmo seria mandar onde ta o 10702 (unidade rtu ficticia que coloquei para passar) estivesse o IP 192.168.10.50 e PORTA 502, porem se colocasse assim a paltaforma nao ia ler os dados. Aldrumont 03/07/24 | 206 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 01 | 10660 | Pressão Fornalha Caldeira 1 | Pressão de fornalha da caldeira_1 | mbar | Pressão | Decimal | Sim | Sim | PLC Caldeira ELIS | Endereço modbus %MF236, tag PT002_R a plataforma nao configurada para receber modbus tcp/ip. Como o weintek permite eu escolher o formato do dado que eu envio, eu deixei enviando no mesmo formato como modbus RTU, o correto mesmo seria mandar onde ta o 10702 (unidade rtu ficticia que coloquei para passar) estivesse o IP 192.168.10.50 e PORTA 502, porem se colocasse assim a paltaforma nao ia ler os dados. Aldrumont 03/07/24 | 236 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 01 | 10661 | Nível Água Caldeira 1 | Nível de Água da caldeira 1 | % | Nível | Decimal | Sim | Sim | PLC Caldeira ELIS | Caldeira 01 - 10702: 192.168.10.50 Endereço ModBus %MF244, tag LT001_R a plataforma nao configurada para receber modbus tcp/ip. Como o weintek permite eu escolher o formato do dado que eu envio, eu deixei enviando no mesmo formato como modbus RTU, o correto mesmo seria mandar onde ta o 10702 (unidade rtu ficticia que coloquei para passar) estivesse o IP 192.168.10.50 e PORTA 502, porem se colocasse assim a paltaforma nao ia ler os dados. Aldrumont 03/07/24 | 244 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 01 | 10662 | Vazão Cavaco Caldeira 1 | Vazão de Cavaco caldeira 1 | m³/h | Vazão | Decimal | Sim | Sim | PLC Caldeira ELIS | Caldeira 01 - 10702: 192.168.10.50 Endereço ModBus %MF1506, tag VazaoCavaco a plataforma nao configurada para receber modbus tcp/ip. Como o weintek permite eu escolher o formato do dado que eu envio, eu deixei enviando no mesmo formato como modbus RTU, o correto mesmo seria mandar onde ta o 10702 (unidade rtu ficticia que coloquei para passar) estivesse o IP 192.168.10.50 e PORTA 502, porem se colocasse assim a paltaforma nao ia ler os dados. Aldrumont 03/07/24 | 1506 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 02 | 10663 | Pressão Caldeira 2 | Pressão caldeira 2 | bar | Pressão | Decimal | Sim | Sim | PLC M221 - Schneider-Electric | Endereço modbus %MF206, tag PT001_R | 206 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 02 | 10664 | Pressão Fornalha Caldeira 2 | Pressão de fornalha da caldeira_2 | mbar | Pressão | Decimal | Sim | Sim | PLC M221 - Schneider-Electric | Endereço modbus %MF236, tag PT002_R | 236 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 02 | 10665 | Nível Água Caldeira 2 | Nível de Água da caldeira 2 | % | Nível | Decimal | Sim | Sim | PLC M221 - Schneider-Electric | Endereço modbus %MF244, tag LT001_R | 244 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 02 | 10666 | Vazão Cavaco Caldeira 2 | Vazão de Cavaco caldeira 2 | m³/h | Vazão | Decimal | Sim | Sim | PLC M221 - Schneider-Electric | Endereço modbus %MF1506, tag VazaoCavaco | 1506 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 02 | 12009 | Temp. Pré Ar Cald_02 | Transmissor de Temperatura de Ar Após Pré-Aquecedor - cald2 | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | PLC M221 - Schneider-Electric conectado a gateway Weintek | Caldeira 02 - 10703: 192.168.10.60 Endereço ModBus %MF306, tag TT10108 a plataforma nao configurada para receber modbus tcp/ip. Como o weintek permite eu escolher o formato do dado que eu envio, eu deixei enviando no mesmo formato como modbus RTU, o correto mesmo seria mandar onde ta o 10702 (unidade rtu ficticia que coloquei para passar) estivesse o IP 192.168.10.50 e PORTA 502, porem se colocasse assim a paltaforma nao ia ler os dados. Aldrumont 03/07/24 | 306 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 01 | 12010 | Temp. Pré Ar Cald_01 | Transmissor de Temperatura de Ar Após Pré-Aquecedor - cald1 | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | PLC M221 - Schneider-Electric conectado a gateway Weintek | Caldeira 01 - 10702: 192.168.10.50 Endereço ModBus %MF306, tag TT10108 a plataforma nao configurada para receber modbus tcp/ip. Como o weintek permite eu escolher o formato do dado que eu envio, eu deixei enviando no mesmo formato como modbus RTU, o correto mesmo seria mandar onde ta o 10702 (unidade rtu ficticia que coloquei para passar) estivesse o IP 192.168.10.50 e PORTA 502, porem se colocasse assim a paltaforma nao ia ler os dados. Aldrumont 03/07/24 | 306 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 01 | 12014 | Temp. Água Cald_01 | Range do transmissor de temperatura TT10108 água | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | PLC M221 - Schneider-Electric conectado a gateway Weintek | endereço ModBus %MF226, tag TT10104 a plataforma nao configurada para receber modbus tcp/ip. Como o weintek permite eu escolher o formato do dado que eu envio, eu deixei enviando no mesmo formato como modbus RTU, o correto mesmo seria mandar onde ta o 10702 (unidade rtu ficticia que coloquei para passar) estivesse o IP 192.168.10.50 e PORTA 502, porem se colocasse assim a paltaforma nao ia ler os dados. Aldrumont 03/07/24 | 226 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x+9 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 02 | 12015 | Temp. Água Cald_02 | Range do transmissor de temperatura TT10108 água | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | PLC M221 - Schneider-Electric conectado a gateway Weintek | endereço ModBus %MF226, tag TT10104 a plataforma nao configurada para receber modbus tcp/ip. Como o weintek permite eu escolher o formato do dado que eu envio, eu deixei enviando no mesmo formato como modbus RTU, o correto mesmo seria mandar onde ta o 10702 (unidade rtu ficticia que coloquei para passar) estivesse o IP 192.168.10.50 e PORTA 502, porem se colocasse assim a paltaforma nao ia ler os dados. Aldrumont 03/07/24 | 226 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x+9 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 01 | 12016 | Temp. Saída Gases Cald_01 | Range do transmissor de temperatura TT10109 | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | PLC M221 - Schneider-Electric conectado a gateway Weintek | endereço ModBus %MF3566, tag TT10109 a plataforma nao configurada para receber modbus tcp/ip. Como o weintek permite eu escolher o formato do dado que eu envio, eu deixei enviando no mesmo formato como modbus RTU, o correto mesmo seria mandar onde ta o 10702 (unidade rtu ficticia que coloquei para passar) estivesse o IP 192.168.10.50 e PORTA 502, porem se colocasse assim a paltaforma nao ia ler os dados. Aldrumont 03/07/24 | 340 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Caldeiras e QGBT | Caldeira 02 | 12017 | Temp. Saída Gases Cald_02 | Range do transmissor de temperatura TT10109 | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | PLC M221 - Schneider-Electric conectado a gateway Weintek | endereço ModBus %MF3566, tag TT10109 a plataforma nao configurada para receber modbus tcp/ip. Como o weintek permite eu escolher o formato do dado que eu envio, eu deixei enviando no mesmo formato como modbus RTU, o correto mesmo seria mandar onde ta o 10702 (unidade rtu ficticia que coloquei para passar) estivesse o IP 192.168.10.50 e PORTA 502, porem se colocasse assim a paltaforma nao ia ler os dados. Aldrumont 03/07/24 | 340 | [9 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Vapor Industrial | 12024 | Vazão Vapor Industrial | Vapor_Industrial_Vazão | t/h | Vapor | Decimal | Sim | Sim | TechMeter | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO VORTEX MODELO TMVZ | 1028 | [9 empty] | R$ | Hora | IEEE 754 | 2 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Vapor Industrial | 12025 | Pressão Vapor Industrial | Vapor_Industrial_Pressão | bar | Pressão | Decimal | Sim | Sim | TechMeter | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO VORTEX MODELO TMVZ | 1059 | [9 empty] | R$ | Hora | IEEE 754 | 2 | 0 | x/100 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Vapor Industrial | 12027 | Temperatura Vapor Industrial | Vapor_Industrial_Temperatura | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | TechMeter | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO VORTEX MODELO TMVZ | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | IEEE 754 | 2 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Vapor Hotel | 12032 | Pressão Vapor Hotel | Vapor_Hotel_Pressão | bar | Pressão | Decimal | Sim | Sim | TechMeter | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO VORTEX MODELO TMVZ | 1059 | [9 empty] | R$ | Hora | IEEE 754 | 2 | 0 | x/100 | x/100 | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Vapor Hotel | 12034 | Temperatura Vapor Hotel | Vapor_Hotel_Temperatura | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | TechMeter | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO VORTEX MODELO TMVZ | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | IEEE 754 | 2 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Vapor Hospital | 12068 | Pressão Vapor Hospital | Vapor_Hospital_Pressão | bar | Pressão | Decimal | Sim | Sim | TechMeter | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO VORTEX MODELO TMVZ | 1059 | [9 empty] | R$ | Hora | IEEE 754 | 2 | 0 | x/100 | x/100 | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Vapor Hospital | 12070 | Temperatura Vapor Hospital | Vapor_Hospital_Temperatura | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | TechMeter | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO VORTEX MODELO TMVZ | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | IEEE 754 | 2 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Água | 14629 | Poço 4 - pulsos acumulados | pulsos hidrômetro poço 2 | pulsos acumulados | Água | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Equipamento Sigmeter 0867787050544372 | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | NO_DATA | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Água | 14791 | Poço 4 - consumo água | Cálculo do consumo de água - processador pulsos online | m³/h | Água | Decimal | Sim | Sim | sotware | Serão tomados dados do sensor 14629 (Equipamento Sigmeter 0867787050544372) que tem os pulsos acumulados para o poço 2, e calculadas a diferença entre as leituras, em função do tempo que foram realizadas, transformando em &apos;pulsos por hora&apos; | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x/10 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | NO_DATA | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Água | 14930 | Poço 5 - consumo água | cálculo poço 5 - pulsos considerando horários dos dados | m³/h | Água | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Cálculo do consumo de água, calculando a vazão em função do intervalo de tempo entre as leituras de pulsos: [pulso acumulado atual] - [pulso acumulado anterior] / [intervalo de tempo entre as tomadas de pulso] minutos = resultado x 60 para vazão em horas | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x/10 | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15073 | Semana/Ano | Semana/Ano | # | Índice | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15074 | Hotel_Vapor | Hotel_Vapor | ton/sem | Tcl_roupa_lav_hotel | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15075 | Hotel_Água | Hotel_Água | m3/sem | Tcl_roupa_lav_hotel | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15076 | Hotel_Roupa_Lav | Hotel_Roupa_Lav | kg/sem | Tcl_roupa_lav_hotel | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15077 | Hotel_Vapor/Roupa_Lav | Hotel_Vapor/Roupa_Lav | ton_Vap/kg_RL | Tcl_roupa_lav_hotel | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15078 | Hotel_Água/Roupa_Lav | Hotel_Água/Roupa_Lav | m3_Agua/kg_RL | Tcl_roupa_lav_hotel | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15079 | Hospital_Vapor | Hospital_Vapor | ton/sem | Tcl_roupa_lav_hospital | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15080 | Hospital_Água | Hospital_Água | m3/sem | Tcl_roupa_lav_hospital | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15081 | Hospital_Roupa_Lav | Hospital_Roupa_Lav | kg/sem | Tcl_roupa_lav_hospital | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15082 | Hospital_Vapor/Roupa_Lav | Hospital_Vapor/Roupa_Lav | ton_Vap/kg_RL | Tcl_roupa_lav_hospital | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15083 | Hospital_Água/Roupa_Lav | Hospital_Água/Roupa_Lav | m3_Agua/kg_RL | Tcl_roupa_lav_hospital | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15084 | Indústria_Vapor | Indústria_Vapor | ton/sem | Tcl_roupa_lav_indústria | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15085 | Indústria_Água | Indústria_Água | m3/sem | Tcl_roupa_lav_indústria | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15086 | Indústria_Roupa_Lav | Indústria_Roupa_Lav | kg/sem | Tcl_roupa_lav_indústria | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15087 | Indústria_Vapor/Roupa_Lav | Indústria_Vapor/Roupa_Lav | ton_Vap/kg_RL | Tcl_roupa_lav_indústria | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15088 | Indústria_Água/Roupa_Lav | Indústria_Água/Roupa_Lav | m3_Agua/kg_RL | Tcl_roupa_lav_indústria | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15089 | Geral_Vapor | Geral_Vapor | ton/sem | Tcl_roupa_lav_geral | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15090 | Geral_Água | Geral_Água | m3/sem | Tcl_roupa_lav_geral | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15091 | Geral_Roupa_Lav | Geral_Roupa_Lav | kg/sem | Tcl_roupa_lav_geral | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15092 | Geral_Vapor/Roupa_Lav | Geral_Vapor/Roupa_Lav | ton_Vap/kg_RL | Tcl_roupa_lav_geral | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15093 | Geral_Água/Roupa_Lav | Geral_Água/Roupa_Lav | m3_Agua/kg_RL | Tcl_roupa_lav_geral | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | S16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15094 | Cavaco | Cavaco | kg/sem | Cavaco | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | TLC_Roupa_Lavada | Análise_semanal | 15095 | Geral_Cavaco/Vapor | Geral_Cavaco/Vapor | kg_Cav/ton_Vap | Geral_cavaco/vapor | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [9 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 0 | DISABLED | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Água | 15151 | Poço 5 - Tensão Bateria | Poço 5 - Tensão Bateria | V | Bateria | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [10 empty] | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Água | 15152 | Poço 4 - Tensão Bateria | Poço 4 - Tensão Bateria | V | Bateria | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [10 empty] | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | NO_DATA | 2026-06-12 21:00:11
Jund_Utildd | Vapor_Água_Ar | Água | 15153 | Dreno - Tensão Bateria | Dreno - Tensão Bateria | V | Bateria | Decimal | Sim | Sim |  |  | 1061 | [10 empty] | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-01-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-06-12 21:00:11