## Sheet1
Local* | Node* | Equipamento* | ID do Sensor* | Nome do Sensor* | Nome Original do Sensor* | Unidade de Medida* | Utilidade* | Tipo de Leitura* | Disponível | Integrado | Fabricante | Descrição | Registrador | Tipo de Conector | Informações adicionais de conexão | Tipo do Sinal | Tensão de Alimentação | Tensão do Sinal | Grandeza medida | Valor mín. | Valor máx. | Budget Mensal | Unidade de Custo | Unidade de Tempo de Custo | Tipo de Dado do Modbus | Quantidade de Registradores | Função Modbus | Equação de Unidade | Equação de Custo | Data Hora da Calibração | max_delay_time | last_status | last_verification | paused_until
Embu das Artes | Caldeiras | Vapor | 13393 | Vazão_vapor | Vazão Vapor | ton/h | Vapor | Decimal | Sim | Sim | Valthermo | Painel caldeira |  | ModBus TCP/IP | MODBUS TCP PORTA: 502 Protocolo Delta: DELTA DVP TPC HMI STATION MODBUS ENDEREÇO: 2 CONFIGURAÇÃO DE REDE DA INSTALAÇÃO VALTHERMO: IP: 192.168.0.199 MÁSCARA: 255.255.255.0 Default Gateway: 0.0.0.0 | [7 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 10:49:13 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Vapor | 13394 | Pressão_vapor | Pressão | bar | Vapor | Decimal | Sim | Sim | Valthermo | Painel caldeira |  | ModBus TCP/IP | MODBUS TCP PORTA: 502 Protocolo Delta: DELTA DVP TPC HMI STATION MODBUS ENDEREÇO: 2 CONFIGURAÇÃO DE REDE DA INSTALAÇÃO VALTHERMO: IP: 192.168.0.199 MÁSCARA: 255.255.255.0 Default Gateway: 0.0.0.0 | [7 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 10:49:13 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Vapor | 13395 | Pres_Dif_vapor | Pressão diferencial | bar | Vapor | Decimal | Sim | Sim | Valthermo | Painel caldeira |  | ModBus TCP/IP | MODBUS TCP PORTA: 502 Protocolo Delta: DELTA DVP TPC HMI STATION MODBUS ENDEREÇO: 2 CONFIGURAÇÃO DE REDE DA INSTALAÇÃO VALTHERMO: IP: 192.168.0.199 MÁSCARA: 255.255.255.0 Default Gateway: 0.0.0.0 | [7 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 10:49:13 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Gás | 13398 | teste_1 | Temperatura GN | C | Gás Natural | Decimal | Sim | Sim | Valthermo | Painel gás |  | ModBus TCP/IP | MODBUS TCP PORTA: 502 Protocolo Delta: DELTA DVP TPC HMI STATION MODBUS ENDEREÇO: 2 CONFIGURAÇÃO DE REDE DA INSTALAÇÃO VALTHERMO: IP: 192.168.0.199 MÁSCARA: 255.255.255.0 Default Gateway: 0.0.0.0 | [7 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 10:49:13 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Gás | 13399 | Vazão_gás | Vazão GN | Nm3/h | Gás Natural | Decimal | Sim | Sim | Valthermo | Painel gás |  | ModBus TCP/IP | MODBUS TCP PORTA: 502 Protocolo Delta: DELTA DVP TPC HMI STATION MODBUS ENDEREÇO: 2 CONFIGURAÇÃO DE REDE DA INSTALAÇÃO VALTHERMO: IP: 192.168.0.199 MÁSCARA: 255.255.255.0 Default Gateway: 0.0.0.0 | [7 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 10:49:14 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Gás | 13401 | Rendimento | Rendimento | % | Gás Natural | Decimal | Sim | Sim | Valthermo | Painel gás |  | ModBus TCP/IP | MODBUS TCP PORTA: 502 Protocolo Delta: DELTA DVP TPC HMI STATION MODBUS ENDEREÇO: 2 CONFIGURAÇÃO DE REDE DA INSTALAÇÃO VALTHERMO: IP: 192.168.0.199 MÁSCARA: 255.255.255.0 Default Gateway: 0.0.0.0 | [7 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 10:49:14 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Condensado | 13428 | Vazão_condensado | Condensado | m3/h | Água | Decimal | Sim | Sim | Rosemount | Modelo 8712 | 1 | ModBus RTU |  | Sinal 4 a 20mA | [6 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Abrandador | 13429 | Vazão_água_abrand. | Abrandada | m3/h | Água | Decimal | Sim | Sim | Rosemount | Modelo 8712 | 2 | ModBus RTU |  | Sinal 4 a 20mA | [6 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | reserva_remota | 13430 | reserva_remota_3 | remota_borne_3 | - | - | Decimal | Não | Não |  |  | 3 | ModBus RTU | [9 empty] | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | reserva_remota | 13431 | reserva_remota_4 | remota_borne_4 | - | - | Decimal | Não | Não |  |  | 4 | ModBus RTU | [9 empty] | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | reserva_remota | 13432 | reserva_remota_5 | remota_borne_5 | - | - | Decimal | Não | Não |  |  | 5 | ModBus RTU | [9 empty] | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | reserva_remota | 13433 | reserva_remota_6 | remota_borne_6 | - | - | Decimal | Não | Não |  |  | 6 | ModBus RTU | [9 empty] | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | reserva_remota | 13434 | reserva_remota_7 | remota_borne_7 | - | - | Decimal | Não | Não |  |  | 7 | ModBus RTU | [9 empty] | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | reserva_remota | 13435 | reserva_remota_8 | remota_borne_8 | - | - | Decimal | Não | Não |  |  | 8 | ModBus RTU | [8 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Desaerador | 13436 | Temp_desaerador | Temp_desaerador | C | Água | Decimal | Sim | Sim |  |  | 8 | ModBus RTU | [8 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Desaerador | 13437 | reserva_temp_deaer | reserva_temp_deaer | - | - | Decimal | Não | Não |  |  | 8 | ModBus RTU | [9 empty] | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Desaerador | 13438 | Nível_desaerador | Nível_desaerador | % | Água | Decimal | Sim | Sim |  |  | 8 | ModBus RTU | [8 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Desaerador | 13439 | reserva_nivel_deaer | reserva_nivel_deaer | - | - | Decimal | Não | Não |  |  | 8 | ModBus RTU | [8 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Economizador_ATA | 13440 | Temp_entrada_água | Temp_entrada_água | C | Água | Decimal | Sim | Sim |  |  | 8 | ModBus RTU | [8 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Economizador_ATA | 13441 | reserva_entrada_água | reserva_entrada_água | - | - | Decimal | Não | Não |  |  | 8 | ModBus RTU | [9 empty] | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Economizador_ATA | 13442 | Temp_saída_água | Temp_saída_água | C | Água | Decimal | Sim | Sim |  |  | 8 | ModBus RTU | [8 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Economizador_ATA | 13443 | reserva_saída_água | reserva_saída_água | - | - | Decimal | Não | Não |  |  | 8 | ModBus RTU | [8 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Economizador_ATA | 13444 | Temp_entrada_gases | Temp_entrada_gases | C | Gases_cald. | Decimal | Sim | Sim |  |  | 8 | ModBus RTU | [8 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Economizador_ATA | 13445 | reserva_entrada_gases | reserva_entrada_gases | - | - | Decimal | Não | Não |  |  | 8 | ModBus RTU | [9 empty] | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Economizador_ATA | 13446 | Temp_saída_gases | Temp_saída_gases | C | Gases_cald. | Decimal | Sim | Sim |  |  | 8 | ModBus RTU | [8 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Economizador_ATA | 13447 | reserva_saída_gases | reserva_saída_gases | - | - | Decimal | Não | Não |  |  | 8 | ModBus RTU | [8 empty] | R$ | Hora | U16 | 1 | 0 | x | x | 2024-12-20 12:58:06 | 60 | DISABLED | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Gás | 15001 | CH1 Valor Médio | CH1 Average | - | Gás Natural | Decimal | Sim | Sim | Delta | Delta DVP04AD-S – AI CH1 (média) no painel Valthermo "Gás" | 16391 | RS-485 | Modbus ASCII 9600 7E1, Slave ID 1; Gateway Weintek | Sinal 4 a 20mA |  | 4–20 mA | Sinal analógico |  |  |  | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2025-09-01 14:52:23 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Gás | 15002 | Pressão | CH2 Average | bar | Gás Natural | Decimal | Sim | Sim | Delta | Delta DVP04AD-S – AI CH2 (média) no painel Valthermo "Gás" | 16392 | RS-485 | Modbus ASCII 9600 7E1, Slave ID 1; Gateway Weintek | Sinal 4 a 20mA |  | 4–20 mA | Sinal analógico |  |  |  | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | 0.004320*x-3.296251 | x | 2025-09-01 14:52:23 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Gás | 15003 | Pressão Dif | CH3 Average | mmH2O | Gás Natural | Decimal | Sim | Sim | Delta | Delta DVP04AD-S – AI CH3 (média) no painel Valthermo "Gás" | 16393 | RS-485 | Modbus ASCII 9600 7E1, Slave ID 1; Gateway Weintek | Sinal 4 a 20mA |  | 4–20 mA | Sinal analógico |  |  |  | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | 0.320774*x-257.176679 | x | 2025-09-01 14:52:23 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Gás | 15004 | Temperatura | CH4 Average | ºC | Gás Natural | Decimal | Sim | Sim | Delta | Delta DVP04AD-S – AI CH4 (média) no painel Valthermo "Gás" | 16394 | RS-485 | Modbus ASCII 9600 7E1, Slave ID 1; Gateway Weintek | Sinal 4 a 20mA |  | 4–20 mA | Sinal analógico |  |  |  | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | 0.062164*x-49.621452 | x | 2025-09-01 14:52:23 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Gás | 15005 | CH1 Valor Atual | CH1 Present | - | Gás Natural | Decimal | Sim | Sim | Delta | Delta DVP04AD-S – AI CH1 (instantâneo) no painel Valthermo "Gás" | 16397 | RS-485 | Modbus ASCII 9600 7E1, Slave ID 1; Gateway Weintek | Sinal 4 a 20mA |  | 4–20 mA | Sinal analógico |  |  |  | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2025-09-01 14:52:23 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Gás | 15006 | Press_Gás | CH2 Present | bar | Gás Natural | Decimal | Sim | Sim | Delta | Delta DVP04AD-S – AI CH2 (instantâneo) no painel Valthermo "Gás" | 16398 | RS-485 | Modbus ASCII 9600 7E1, Slave ID 1; Gateway Weintek | Sinal 4 a 20mA |  | 4–20 mA | Sinal analógico |  |  |  | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | (x/200*0.9375)-3.75 | x | 2025-09-01 00:00:00 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Gás | 15007 | Pressão_Dif_Gás | CH3 Present | mmH2O | Gás Natural | Decimal | Sim | Sim | Delta | Delta DVP04AD-S – AI CH3 (instantâneo) no painel Valthermo "Gás" | 16399 | RS-485 | Modbus ASCII 9600 7E1, Slave ID 1; Gateway Weintek | Sinal 4 a 20mA |  | 4–20 mA | Sinal analógico |  |  |  | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | (x/200*62.5)-250 | x | 2025-09-01 00:00:00 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00
Embu das Artes | Caldeiras | Gás | 15008 | Temp_Gás | CH4 Present | ºC | Gás Natural | Decimal | Sim | Sim | Delta | Delta DVP04AD-S – AI CH4 (instantâneo) no painel Valthermo "Gás" | 16400 | RS-485 | Modbus ASCII 9600 7E1, Slave ID 1; Gateway Weintek | Sinal 4 a 20mA |  | 4–20 mA | Sinal analógico |  |  |  | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | (x/200*12.5)-50 | x | 2025-09-01 00:00:00 | 60 | NO_DATA | 2025-12-15 15:30:26 | 2025-12-15 00:00:00