## Sheet1
Local* | Node* | Equipamento* | ID do Sensor* | Nome do Sensor* | Nome Original do Sensor* | Unidade de Medida* | Utilidade* | Tipo de Leitura* | Disponível | Integrado | Fabricante | Descrição | Registrador | Tipo de Conector | Informações adicionais de conexão | Tipo do Sinal | Tensão de Alimentação | Tensão do Sinal | Grandeza medida | Valor mín. | Valor máx. | Budget Mensal | Unidade de Custo | Unidade de Tempo de Custo | Tipo de Dado do Modbus | Quantidade de Registradores | Função Modbus | Equação de Unidade | Equação de Custo | Data Hora da Calibração | max_delay_time | last_status | last_verification | paused_until
Hyundai - SP | Utilidades | Torre_Compressores | 13593 | total_pulsos_dreno | total_pulsos_01 | pulsos | Vazão | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | Sigmais 0867787050564388, count1 01/07/25 instalado equipamento Fractum IMEI:353141283325616, substituindo o anterior da Sigmais. | [10 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2025-02-28 14:18:25 | 60 | OK | 2026-02-12 19:00:24
Hyundai - SP | Utilidades | Torre_Compressores | 13594 | total_pulsos_alimentação | total_pulsos_02 | pulsos | Vazão | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | 0867787050564388, count2 01/07/25 instalado equipamento Fractum IMEI:353141283325616, substituindo o anterior da Sigmais. | [10 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2025-02-28 14:19:36 | 60 | OK | 2026-02-12 19:00:24
Hyundai - SP | Utilidades | Torre_Compressores | 13595 | Temp_água_recalque | Temp_água_retorno | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | 0867787050512445, temperatureEx1 01/07/25 instalado equipamento Fractum IMEI:353141283325616, substituindo o anterior da Sigmais, foram invertidos os sensores de temperatura da água de recalque e retorno, motivo pelo qual o nome do sensor foi trocado. | [10 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2025-02-28 14:21:40 | 60 | OK | 2026-02-12 19:00:24
Hyundai - SP | Utilidades | Torre_Compressores | 13596 | Temp._água_retorno | Temp._água_recalque | °C | Temperatura | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | 0867787050564388, temperatureEx2 01/07/25 instalado equipamento Fractum IMEI:353141283325616, substituindo o anterior da Sigmais, foram invertidos os sensores de temperatura da água de recalque e retorno, motivo pelo qual o nome do sensor foi trocado. | [10 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x | x | 2025-02-28 14:23:06 | 60 | OK | 2026-02-12 19:00:24
Hyundai - SP | Utilidades | Torre_Compressores | 13597 | Vazão_dreno | Consumo_água_01 | m3/h | Vazão | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | [11 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x/1000 | x | 2025-07-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-02-12 19:00:24
Hyundai - SP | Utilidades | Torre_Compressores | 13598 | Vazão_alimentação | Consumo_água_02 | m3/h | Vazão | Decimal | Sim | Sim | Sigmais | [11 empty] | R$ | Hora | NO-CONV | 1 | 0 | x/10 | x | 2025-07-01 00:00:00 | 60 | OK | 2026-02-12 19:00:24